目    录

第一章 总论	3

1.1 规划背景及目的	3

1.2 规划指导思想	3

1.3 规划原则	4

1.4 规划依据	5

1.5 规划范围	7

1.6 规划期限	9

1.7 规划目标	9

第二章 区域概况	10

2.1 自然条件	10

2.2 社会经济状况	12

2.3 生态环境保护状况	14

2.4 相关规划概况	15

第三章 污染源分析	19

3.1 用水及排水体制	19

3.2 存在问题	21

3.3 水质水量预测	21

第四章 规划方案	24

4.1 治理方式选取	24

4.2 污水资源化利用	26

4.3 污水管网	27

4.4 处理设施选址	30

4.5 出水排放要求	31

4.6 污泥处理处置	33

第五章 工程内容	36

5.1 指导思想和目标	36

5.2 近期规划工程量汇总	36

第六章 分期建设规划	37

6.1 近期建设规划	37

6.2 远期建设规划	38

第七章 投资估算	39

7.1 近期投资估算	39

7.2 资金筹措	45

第八章 运维管理	47

8.1 运维管理	47

8.2 环境监管措施	49

8.3 运行维护内容	49

8.4 运维费用及筹措	51

第九章 效益分析	53

9.1 社会效益	53

9.2 环境效益	53

第十章 保障措施	54

10.1 组织保障措施	54

10.2 资金保障措施	54

10.3 监管保障措施	55

# 第一章 总论

1.1 规划背景及目的

为切实加大水污染防治力度，保障国家水安全，中央农办、农业农村部、生态环境部、住房城乡建设部、水利部、科技部、国家发展改革委、财政部、银保监会等九部门联合印发了《关于推进农村生活污水治理的指导意见》。为加快推进全省农村生活污水治理工作，改善农村人居环境，黑龙江省生态环境厅发布《关于加强全省农村生活污水治理的实施意见》。根据《全国县域农村生活污水治理专项规划编制指南》《国务院办公厅关于改善农村人居环境的意见》、《<黑龙江省农村人居环境整治三年行动实施方案》、《黑龙江省水污染防治工作方案》、《黑龙江省农业农村污染治理攻坚战实施方案》等文件要求，为解决村民实际需求，保护水体生态环境，指导佳木斯市东风区农村生活污水处理设施建设，改善农村生活人居环境，特编制《佳木斯市东风区农村生活污水治理专项规划（2020-2035年）》。

1.2 规划指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平生态文明思想为指导，全面贯彻落实党的十九大及全国生态环境保护大会精神，按照省第十二次党代会和十二届二次、三次、四次全会和省委省政府工作会议决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，落实“绿水青山也是金山银山”的绿色发展理念，遵循人与自然和谐共生发展规律，坚持“以人为本、尊重自然、安全为先、功能融合、科技引领”的规划理念，注重水泥气同治、突显建管养并举，构建满足水环境功能区划要求的水环境治理体系。通过“法治化管理、市场化运作、全民化参与”工作路径，增强市场化融资能力，推动农村污水收集、处理能力的全面提升，走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，推动美丽东风区建设。

以改善水环境质量为核心，着力农村污水处理设施建设和升级改造，统筹规划、科学引导，加快形成“系统协调、绿色生态、提质增效”的污水处理设施建设格局。以《黑龙江省县域农村生活污水治理专项规划编制纲要》黑环发〔2019〕154号为依据，以国家基础设施建设政策为指导，结合省域“多规合一”、水网规划的新理念，总结污水处理设施建设及运营的主要经验，以问题为导向，科学编制农村生活污水治理专项规划。

1.3 规划原则

1、科学规划、统筹安排

东风区农村污水专项规划的编制应遵循东风区总体规划，全面考虑东风区的全局，统筹安排，使东风区农村排水设施布局既科学又符合东风区总体布局规划。

2、因地制宜、利用为主

根据污水产生量的不同和地形地势的区别，分类确定污水处理设施方案。将现状设施中，能利用的加以合理利用，尽可能使现有设施发挥其作用。

3、突出重点、梯次推进

坚持短期目标与长远规划相结合，既尽力而为，又量力而行。综合考虑现阶段东风区发展趋势、财政投入能力、农民接受程度等，合理确定污水治理任务目标。优先整治生态敏感、人口集聚、发展乡村旅游以及水质需改善控制单元范围内的村庄，梯次推进，全面覆盖。

4、建管并重、长效运行

坚持先建机制、后建工程，推动东风区发展，实行农村生活污水处理统一规划、统一建设、统一运行、统一管理。鼓励规模化、专业化、社会化建设和运行管理。探索建立污水处理受益农户付费制度和多元化的运行保障机制，确保治理长效。

5、经济实用、易于推广

充分调查东风区水环境质量、污水排放现状和治理需求，考虑东风区经济发展水平、污水产生规模和农民生产生活习惯，综合评判东风区农村生活污水治理的环境效益、经济效益和社会效益，选择技术成熟、经济实用、管理方便、运行稳定的农村生活污水治理手段和途径。

6、政府主导、社会参与

强化东风区政府主体责任，加大财政资金投入力度，引导农民以投资投劳等方式参与设施建设、运行和管理，鼓励采用政府和社会资本合作（PPP）等方式，引导企业和金融机构积极参与，推动农村生活污水第三方治理。

1.4 规划依据

1.4.1法律法规及政策文件

1、《中华人民共和国土地管理法》2019年修正

2、《中华人民共和国城乡规划法》2019年修正

3、《中华人民共和国水污染防治法》(2018年1月1日起施行)

4、《城市规划编制办法》（建设部令第146号）

5、九部门联合印发《关于推进农村生活污水治理的指导意见》

6、《县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）》

7、黑龙江省住建厅、发改委关于印发《黑龙江省城镇污水处理设施建设“十三五”规划》的通知（黑发改环资〔2018〕86号）

8、《黑龙江省县域农村生活污水治理专项规划编制纲要》黑环发〔2019〕154号

9、黑龙江省生态环境厅发布《关于加强全省农村生活污水治理的实施意见》黑农办联发〔2020〕7号）

10、国家和省市相关的规范、规定及法律法规文件

1.4.2技术规范、标准及相关材料

1、《镇（乡）村给水工程技术规范》（CJJ123-2008）

2、《镇（乡）村排水工程技术规范》（CJJ124-2008）

3、《小城镇污水处理工程建设标准》（建标148-2010）

4、《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2016年版）

5、《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB23/2456-2019）

6、《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）

7、《粪便无害化卫生要求》（GB7959-2012）

8、《农村生活污水处理导则》（GB/T37071-2018）

9、《黑龙江省地面水环境质量功能区划分和水环境质量补充标准》（DB23/485-1998）

10、《污水综合排放标准》（GB8979-1996）

11、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）

12、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）

13、《防洪标准》（GB50201-2014）

14、《黑龙江省佳木斯市城镇污水处理设施专项规划》（2019-2035年）

15、黑龙江省农村生活污水处理设施水污染物排放标准（DB23/2456-2019）

16、《佳木斯市东风区建国镇总体规划（2016-2030年）》2019年局部调整

17、相关部门提供的基础资料

1.5 规划范围

佳木斯市东风区下辖建国镇、松江乡，共20个行政村。由于松江乡模范村、宏伟村、松江村、江山村、农家村、双新村共6个行政村已于2008年至2017年整体拆迁，居民现已全部异地回迁安置在东兴城小区，东兴城小区位于城市规划建成区域内，生活污水全部接入市政管网集中处理，原拆迁村现已无人居住，故本次规划范围确定为未拆迁的14个行政村。

《黑龙江省县域农村生活污水治理专项规划编制纲要》中污水治理范围规定应将以下内容列入重点，有县级以上饮用水水源地保护区、自然保护区、风景名胜区内的村庄，旅游景区及周边的村庄，乡镇 1000 人以上水源地 1km 范围内的村庄，重点流域沿岸 1km 范围内的村庄，城乡结合部可就近纳管（3km 范围内）的村庄，改成水冲式厕所的村庄，人口较为集中、具备产业支撑的村庄，发展农家乐、民宿等乡村旅游的村庄，水体发生黑臭以及水质需要改善控制单元内的村庄。远期覆盖县域内全部村庄的生活污水。

表格 1-1  东风区农村生活污水治理范围村庄名单

| 序号 | 所属乡镇 | 行政村 | 人口较为集中的村庄/具备产业支撑的村庄 | 美丽乡村示范村 | 乡镇中心村 | 城乡结合部3km内村庄 | 乡镇计划近期治理村庄 | 乡镇1000人以上水源地1km范围内村庄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 松江乡 | 联合村 |  |  |  | 是 |  |  |
| 2 |  | 新民村 |  | 是 |  |  |  |  |
| 3 | 建国镇 | 西太平村 |  | 是 |  |  |  |  |
| 4 |  | 大堆峰村 |  |  | 是 |  | 是 |  |
| 5 |  | 圳江村 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 建国村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

本次规划为保证污水得到有效收集及治理，应与东风区厕所改造工作情况密切结合，将可实现污水收集的村庄列入近期规划治理重点。因此本次规划仅对厕改率高的、列入厕改计划的和楼房化率高的村屯进行污水治理工程的建设，最终确定近期东风区农村生活污水治理共 2个行政村。

表格 1-2  东风区近期治理村庄名单

| 序号 | 乡镇 | 行政村名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建国镇 | 建国村 |
| 2 |  | 大堆峰村 |

1.6 规划期限

规划期限分为近期与远期，近期规划期限原则上为5年（2020-2024年），远期规划年限与相关整体规划保持一致（2025-2035年）。

1.7 规划目标

根据《黑龙江省县域农村生活污水治理专项规划编制纲要》黑环发〔2019〕154号、《黑龙江省农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020年）》、《黑龙江省水污染防治工作方案》、《黑龙江省农业农村污染治理攻坚战实施方案》等部署要求，合理确定近期、远期规划目标。

表格 2-3  近期规划目标

| 类别 | 受益户数 | 受益户数覆盖率 | 受益人口数 | 受益人口覆盖率 | 受益村屯数 | 污水处理设施排放达标率 | 污水资源化利用率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现状 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.07% |
| 目标 | 1066 | 22.51% | 3034 | 24.71% | 2 | 80% | 28.70% |

表格 3-3  远期规划目标

| 类别 | 受益户数 | 受益户数覆盖率 | 受益人口数 | 受益人口覆盖率 | 受益村屯数 | 污水处理设施排放达标率 | 污水资源化利用率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标 | 4735 | 100% | 12279 | 100% | 12 | 100% | 100% |

# 第二章 区域概况

2.1 自然条件

1、气候条件

佳木斯东风区属于中温带大陆性季风气候，夏季受东南季风影响，冬季受极地冷气团影响，冬季漫长，气候寒冷，最大冻土深度230厘米，积雪日数140天，降雪量为37毫米，仅占全年降水量7%。夏季温热多雨，平均降雨量为320毫米，占全年降水量的63%。春季风大，降水偏少，平均降水量为65毫米，占全年降水量的13%。；秋季气候凉爽，四季分明，降水量89毫米，占全年降水量的17%。

2、土地与矿产资源

土地资源：佳木斯东风区总面积190.5平方公里，耕地面积10.7万亩。天然草场273.1万亩，其中可利用草场224.34万亩，已利用草场面积154.38万亩。矿产资源：佳木斯市东风区区域内经地质部分勘察，矿产原料主要有煤炭、石油、天然气、铁、铜、铅、锌、金、水泥大理岩、玻璃硅质原料、硫、磷、钾盐等。

3、地形

佳木斯市东风区海拔高度一般为500-800米，属于低山类型。构成平原区的地貌类型主要是高、低河漫滩，一、二级阶地。地表大部分为第四纪全统亚粘土覆盖。该区总体上地形平坦，地势较低。海拔高度40-80米，抚远三角洲地势最低只有34米。平原中有少数孤山、残丘。地势自西南向东北倾斜，坡降为1/5000-1/10000。由于地势低平，河流下切能力弱。

4、河流

松花江段流经建国镇长度为30公里，西起省水稻研究所后身排洪闸，东至玲珰麦河下游，途经建国村、圳江村、永丰村、黎明村、建设村，铃铛麦河发源于桦川县大青背山，流经建国镇区段总长为15公里，在建国镇东北汇入松花江。

音达木河发源于桦川县横头山境内的黑背山，为是松花江一级支流，流域面积445平方公里，河流长度19公里，即从铃铛麦河分水口至松花江入口，音达木河河槽宽度4～10米，河道比降上游在1/400—1/2000之间,正常水深2米，其较大的支流为王三五河和陆家岗河。陆家岗河长12公里，其集水面积为45.7平方公里。音达木河堤防有两部分组成，一部分为松花江回水堤，一部分为音达木河堤，音达木松花江回水堤已整治达到标准，音达木河堤20.85公里，堤防起点为佳木斯市长安桥，终点为铃铛麦河分水口。

铃铛麦河发源于完达山脉，大架山北麓，由南而北流经佳木斯市东区、桦川县横头山镇、长发屯等，于建国乡东汇入松花江，河道长70公里，佳木斯市区内长8.8公里，流域面积830平方公里，主要支流有太平沟、石头河子等。

5、水资源

地表水：区域内正常年份降水量为550毫米，地表水较为丰富。松花江年流经量为677.16亿立方米。地表经流水的补给来源有雨水补给，可补给地表水的75%，是主要补给来源。融雪水可补给15%，地下水补给占10%。地下水：境内地下水净储量为11370亿立方米，开采储量为1.4亿立方米。含水层主要是砂砾石带为主，水量充沛，南部山区、半山区地下水埋藏较深，一般为80至100米，多为裂隙水，水量较少。东风区的地表、地下水PH值基本在6.8至7.5之间，属中性水质。

6、动植物资源

树木有：杨树、柳树、榆树、松树等。

水产资源有：鲤鱼、草鱼、鲫鱼、白鲢、花鲢、鲶鱼、泥鳅鱼等。

野生禽类有：乌鸦、喜鹊、燕子、麻雀、野鸡、野鸭、大雁、啄木鸟等。

野畜有：黄鼠狼、狐狸、山狸子、水耗子等。

药用植物有：车前子、蒲公英、益母草、节骨草等。

食用植物有灰菜、小根蒜、柳蒿芽、苦麻菜、荠荠菜等。

2.2 社会经济状况

佳木斯市东风区位于黑龙江省东部，东与桦川县毗邻，南与郊区长发镇接壤，西至安庆街与前进区为邻，北抵松花江。北纬45°56'至48°28'，西起东经129°29'至135°5'。东风区总面积190.5平方公里。

流经东风区内的松花江是连接省城哈尔滨和直达俄罗斯的黄金水道，佳木斯松花江国际港口距东风区政府仅0.5公里；同三公路从城区穿过，构成连接佳木斯市东、南出口，直通三江腹地和同江、抚远、富锦、桦川等国家一类口岸的重要通道；东风区内的佳木斯机场是黑龙江省东部地区的空运中心。

佳木斯市东风区全区幅员面积190.5平方公里，辖16个社区服务中心和1乡1镇、14个行政村，全区人口16.1万。东风区产业基础较好，是佳木斯老工业城区，也是佳木斯工业发源地，人力资源特色明显，产业基础雄厚。目前，东风区已经成为我市产业项目的核心区和主要承载地，工业优势为东风区加速发展奠定了坚实的基础。佳木斯市高新技术产业开发区、东风区工业园区座落在东风境内，现已吸纳几十家大中型企业进驻。

在现代农业示范区建设上，东风区重点加快推进“一带三基地”建设。“十万亩高标准水稻”示范带和正在建设的农业生态城在佳抚公路两侧形成了一条靓丽的农业观光风景线。黑龙江省农业科学院水稻研究所座落在东风区境内，这里是国家农业部水稻原种基地，为水稻增产提供了极好的技术支持。2018年，全区地区生产总值实现21.6亿元，公共财政预算收入实现1.2亿元，农村居民人均可支配收入达到14949元。

表格 4-1   东风区各村统计表

| 序号 | 所属乡镇 | 行政村 | 户籍户数 | 户籍人口 | 常住户数 | 常住人口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 松江乡 | 联合村 | 973 | 2285 | 572 | 1250 |
| 2 |  | 恒心村 | 72 | 225 | 34 | 78 |
| 3 |  | 长兴村 | 627 | 1772 | 283 | 790 |
| 4 |  | 兴国村 | 589 | 2271 | 314 | 758 |
| 5 |  | 红力村 | 726 | 2503 | 465 | 1173 |
| 6 |  | 新民村 | 1450 | 4825 | 845 | 1953 |
| 7 | 建国镇 | 群力村 | 500 | 1774 | 190 | 457 |
| 8 |  | 西太平村 | 455 | 1260 | 226 | 704 |
| 9 |  | 大堆峰村 | 301 | 1226 | 216 | 934 |
| 10 |  | 圳江村 | 411 | 1105 | 210 | 487 |
| 11 |  | 永丰村 | 560 | 2280 | 282 | 1099 |
| 12 |  | 黎明村 | 327 | 952 | 138 | 266 |
| 13 |  | 建设村 | 220 | 820 | 110 | 230 |
| 14 |  | 建国村 | 1450 | 3902 | 850 | 2100 |
| 合计 |  |  | 8661 | 27200 | 4735 | 12279 |

2.3 生态环境保护状况

1、饮用水水源地保护区

经调查，东风区境内共有3处饮用水源保护区，农村饮用水源地3处。详见表2-2。

表2-2      农村集中饮用水水源地信息一览表

| 水源地名称 | 水井编号 | 使用状态 | 坐标 |  | 井深（m） | 所处服务农村名称 | 服务 人口 | 取水量（m3/h） | 建成 时间 | 水处理工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |  |  |
| 建国村供水工程 | 1# | 在用 | 130°33'23.8" | 46°52'18.0" | 70 | 建国村 | 1610 | 20 | 2013年 | 锰砂过滤+ 曝气+紫外线消毒 |
| 永丰村供水工程 | 2# | 在用 | 130°33'53.6" | 46°54'23.0" | 60 | 永丰村 | 2100 | 50 | 2012年 | 锰砂过滤+ 曝气 |
| 红力村供水工程 | 3# | 在用 | 130°28'57.2" | 46°50'46.5" | 60 | 红力村、江山村 | 5936 | 32 | 2012年 | 锰砂过滤+ 曝气 |

2、自然保护区

佳木斯市东风区无自然保护区、风景名胜区等生态环境敏感区。

3、水环境质量状况

松花江干流出境断面(同江)水质连续6年稳定在Ⅲ类水体。

松花江水系水质状况为轻度污染。其中Ⅰ~Ⅲ类水质比例为71.8%，劣Ⅴ类比例为3.8%；主要污染指标为化学需氧量、高锰酸盐指数和总磷。

松花江干流水质良好，同比水质无明显变化。佳木斯市松花江干流Ⅲ类水体达到100%。

东风区内现有的音达木河和铃铛麦河等城市内河，由于受季节性河流特征及沿河两岸企业生产、居民生活的影响，河流水质常年处于劣Ⅴ类，沿河两岸生态环境恶劣，生态系统脆弱。

2.4 相关规划概况

《黑龙江省佳木斯市城镇污水处理设施专项规划（2019-2035年）》

1、市政污水处理厂专项规划

（1）乡村污水治理

近期探索农村污水治理模式，探索收集方式、处理工艺、处理技术、处理设备性能和运行管理经验。探索运行管护机制和收费政策。制定农村污水管控指导意见。

中期结合厕所革命，重点推进分散收集、集中处理的模式；推广完善污水土地处理系统。结合农村规划和新农村建设等，新建村庄同步建设污水收集管网和污水处理设施。结合农村黑臭水体治理，同步建设污水处理设施。总结经验，打造样板，建设经典。制定系列农村污水管理规范、技术指南、维护导则和鼓励政策。制定农村污水收费价格政策。

远期推进水功能区不达标的区域村庄污水治理。形成具有我省特色的、高寒地区农村污水处理体系。建立黑龙江农村生活污水治理监管平台和长效运行机制，实现全市农村污水处理设施稳定运行。完善农村污水管理体系，实现集中式污水处理设施与村庄建设同步、分散式污水收集处理设施与农房建设同步。

2、污水处理厂污泥治理专项规划

加强污泥治理，减少环境污染。鼓励用能源化、资源化、市场化手段，“集散结合、兼顾集中”处置污泥，鼓励污水厂产生污泥就地妥善处置。

3、水源保护地、自然保护区、森林公园、湿地公园污水处理专项规划

对水源保护地、自然保护区、森林公园、湿地公园的污水收集、处理、资源化利用、管理现状进行统计，对发展中面临的问题加以分析。分别制定城市、乡镇水源保护地、自然保护区、森林公园、湿地公园的污水收集、处理、资源化利用规划，明确技术措施和路线，确定处理、资源化利用设施的布局、规模和用地等主要规划指标，确立餐厨垃圾处置全过程的运营管理体系。

《佳木斯市东风区建国镇总体规划（2016-2030年）》2019年局部调整

1、人口规模

规划到2030年，镇域总人口约1.6万人：其中镇区人口约1.0万人。

2、建国镇居民点布局调整

规划期内，将容易受松花江洪水影响的圳江村、建设村坝外部分搬迁至镇区集中安置。到规划期末，全镇形成1个城镇居民点与6个农村居民点，规划中心村3个，基层村3个。规划期内涉及镇中村（建国村）改造型村庄1个，迁移型村屯2个。

镇区：建国村；

中心村：群力村、永丰村、西太平村；

基层村：大堆峰村、黎明村、建设村。

3、排水工程规划

（1）镇区排水工程

规划建国镇区排水方式采用分流制，雨水可就近排入附近水体。规划在建国镇区北侧建设污水处理厂，将镇区、水稻种子园区、西太平村的污水经管道收集后，统一由管网输送至建国污水处理厂进行集中处理。

（2）农村排水规划

有条件的村庄尽快建设地下排污管网，通过集中收集，就近排入污水处理设施。对于部分农村，要积极探索，因地制宜，对分散农户引进技术实行就地处理。

4、水环境治理

重点保护饮用水源。加强对水资源的管理，限制地下水的超量开采，科学地使用水资源，加强水源地的保护，加强绿化。在饮用水源水域内，不得排入工业废水和生活污水，其沿岸防护范围内不得堆放废渣、不得设立有害化学物品的仓库、堆栈或装卸垃圾、粪便和有毒物品，不得使用工业废水或生活污水灌溉农田，严格控制化肥及有持久性或剧毒性农药的施用，防治氮、磷的污染。不得从事放牧等有可能污染该水域水质的活动。

在工业项目选择上，以无污染或低污染工业为宜，以低耗水量工业为宜，决不以牺牲环境为代价获取暂时的经济利益。

规划在建国村北侧建设一处污水处理厂，将建国镇区、寒地水稻种子园区以及西太平村的生活污水、生产废水收集进入城镇污水管网，经污水处理厂集中处理达到排放标准后排放或循环利用。其余村庄根据具体情况建设小区域氧化塘进行污水处理。

- 第三章 污染源分析

3.1 用水及排水体制

1、用水情况

佳木斯市东风区村屯基本用上自来水，除松江乡部分村庄为佳木斯市市政供水管网供应外，其余均为村屯自建水井供水。

2、排水情况

佳木斯市东风区只有建国村有少量的排水管网，其他村屯没有排水管网。现状市政管网已沿国道铺设至东区污水处理厂，管径DN2200；沿建国街铺设至联合村村北，管径DN800；沿乌苏里江街铺设至红力村西侧，管径DN1000。现状有排水管道的建制镇和村庄均为合流制，且污水管网覆盖区域收水量较小。

许多农村污水积在路边明沟，污染环境。

3、农户改厕普及情况

现状村庄少量农户厕所完成改造，改造形式为水冲式，其余厕所为旱厕。改厕后污水通过储存罐收集后统一清运进行无害化处理。

表格3-1  农村室内厕所改造明细

| 乡镇 | 村屯 | 常住户数 | 改造户数 | 各乡镇完成总数 | 已完成的改厕比例 | 建设模式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 室内水冲厕所+户用化粪池+吸污车运出进行无害化处理 | 室内生态厕所 |
| 松江乡 | 新民村 | 845 | 57 | 147 | 6.75% | 57 |  |
|  | 红力村 | 465 | 69 |  | 14.84% | 67 | 2 |
|  | 兴国村 | 314 | 21 |  | 6.69% | 20 | 1 |
| 建国镇 | 黎明村 | 138 | 39 | 310 | 28.26% | 34 |  |
|  | 永丰村 | 282 | 81 |  | 34.5% | 28 |  |
|  | 大堆峰村 | 216 | 40 |  | 18.52% | 38 |  |
|  | 群力村 | 190 | 109 |  | 57.37% | 91 |  |
|  | 圳江村 | 210 | 13 |  | 6.19% | / |  |
|  | 建设村 | 110 | 11 |  | 10% | / |  |
|  | 西太平村 | 226 | 15 |  | 6.64% | / |  |
|  | 建国村 | 850 | 2 |  | 0.23% | / |  |

4、近期污水治理规划衔接改厕方案

东风区将对“近期规划”中的2个村庄开展整村推进户厕改造工作，与近期污水治理规划相衔接，在 2020-2024 年完成 1024户的改厕工作。

表格3-2  与近期污水治理规划衔接改厕方案

| 乡镇 | 村屯 | 常住户数 | 规划改造户数 | 计划完成率 | 建设模式 | 化粪池出水去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 室内水冲厕所+户用化粪池+就地生物降解无害化处理 |  |
| 建国镇 | 大堆峰村 | 216 | 176 | 100% | 176 | 化粪池出水进入村屯污水管网，最终进入村屯污水处理站集中处理 |
|  | 建国村 | 850 | 848 | 100% | 848 | 化粪池出水进入村屯污水管网，最终进入建国镇污水处理厂 |

5、城镇污水处理厂情况

在佳木斯市东风区区域内，目前正在运行的污水处理厂1座，即佳木斯东区污水处理厂。

佳木斯东区污水处理厂占地面积约为15hm2，水厂采用污水处理CASS＋深度处理工艺，设计规模10万m³/d，实际处理量9万m3/d左右，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，处理后的污废水排入松花江。

建国镇的污水处理厂目前正在建设。

6、可就近纳入污水管网村庄

佳木斯东区污水处理厂和建国镇污水处理厂3公里范围内村庄。

表格 3-3   可就近纳入管网村屯明细

| 乡镇 | 村屯 | 距离（米） | 污水处理厂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 松江乡 | 联合村 | 932 | 东区污水处理厂 |
|  | 恒心村 | 1652 | 东区污水处理厂 |
|  | 长兴村 | 1770 | 东区污水处理厂 |
|  | 兴国村 | 858 | 东区污水处理厂 |
|  | 红力村 | 970 | 东区污水处理厂 |
| # 建国镇 | 建国村 | 517 | 建国镇污水处理厂 |
|  | 西太平村 | 1868 | 建国镇污水处理厂 |

7、农村生活污水处理设施建设和运行状况

经实地调查，截至2019年底，东风区暂无在建及以建成运行的农村生活污水处理设施。

3.2 存在问题

1、东风区部分村庄距离东区污水处理厂较近，但未接入市政管网，在一定程度上造成资源浪费。

2、污水管网建设不到位，污水收集率低。东风区大部分村庄居民生活污水随意排放，使地下水受到不同程度的污染。

3.3 水质水量预测

1、村庄污水量预测

（1）用水量

根据《农村生活饮用水量卫生标准》GB11730-89，东北地区集中给水用水量为20-35L/人·日，龙头安装到户的用水量为30-40L/人·日，有淋浴设施设备的为40-70L/人·日。近年来，随着新农村建设的推进，农民生活水平日益提高，部分发达地区农村的用水量已接近城市居民用水量，因此，在确定用水量时，可参考下表，在调查当地居民的用水现状、生活习惯、经济条件、发展潜力等情况的基础上酌情确定。

表格 3-4   东北地区农村居民生活用水量参考取值

| 村庄类型 | 用水量（L/人·日） |
| --- | --- |
| 经济条件好，有水冲厕所，淋浴设施 | 80-135 |
| 经济条件较好，有水冲厕所，淋浴设施 | 40-90 |
| 经济条件一般，无水冲厕所，有简易卫生设施 | 40-70 |
| 无水冲厕所和淋浴设施，主要利用地表水、井水 | 20-40 |

结合当地的实际情况，农村生活用水量按照60L/人·日。

（2）排水量

东北地区村庄生活污水排放量应根据村庄卫生设施水平、排水系统完善程度等因素确定，农村居民的排水量宜根据实地调查结果确定。排水量：洗浴和冲厕排水量可按相应用水量的70%～90%计算，厨房污水按相应用水量的60%～85%，洗衣污水为用水量的60%～80%计算，根据加权平均值计算得出人均污水量为50L/人·日。

根据各乡镇提供的人口数据计算各村生活用水量和污水量见下表：

表格3-5   东风区各村生活用水量

| 序号 | 所属乡镇 | 行政村 | 常住人口 | 规划用水量（m³/d） | 规划污水量（m³/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 松江乡 | 联合村 | 1250 | 75 | 62.5 |
| 2 |  | 恒心村 | 78 | 4.68 | 3.9 |
| 3 |  | 长兴村 | 790 | 47.4 | 39.5 |
| 4 |  | 兴国村 | 758 | 45.48 | 37.9 |
| 5 |  | 红力村 | 1173 | 70.38 | 58.65 |
| 6 |  | 新民村 | 1953 | 117.18 | 97.65 |
| 7 | 建国镇 | 群力村 | 457 | 27.42 | 22.85 |
| 8 |  | 西太平村 | 704 | 42.24 | 35.2 |
| 9 |  | 大堆峰村 | 934 | 56.04 | 46.7 |
| 10 |  | 圳江村 | 487 | 29.22 | 24.35 |
| 11 |  | 永丰村 | 1099 | 65.94 | 54.95 |
| 12 |  | 黎明村 | 266 | 15.96 | 13.3 |
| 13 |  | 建设村 | 230 | 13.8 | 11.5 |
| 14 |  | 建国村 | 2100 | 126 | 105 |
| 合计 |  |  | 12279 | 736.74 | 613.95 |

共计规划用水量736.74m3/d，规划污水量613.95m3/d。其中近期治理村庄污水量为182.04m3/d。

2、污染负荷量预测

东北地区农村生活污水在确定污水水质时，可参考下表，

表格3-6   东北地区农村居民生活污水水质参考取值   单位：mg/L

| pH | SS | COD | BOD5 | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.5-8.0 | 150-200 | 200-450 | 200-300 | 20-90 | 2.0-6.5 |

东风区农村生活污水主要污染物为SS、COD、NH3-N，其污染负荷量计算详见下表。

表格3-7  近期污染负荷量统计表

| 村庄 | SS（t/a） | COD（t/a） | NH3-N（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 建国村 | 6.71 | 12.46 | 2.11 |
| 大堆峰村 | 2.98 | 5.54 | 0.94 |

表格3-8  污染负荷量统计表

| 农村生活污水污染负荷总量 | SS（t/a） | COD（t/a） | NH3-N（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 39.22 | 72.83 | 12.32 |

# 第四章 规划方案

4.1 治理方式选取

1、规划治理模式

农村生活污水处理模式遵循因地制宜，注重实效的原则，目前农村生活污水处理模式主要有纳管处理、集中处理、污水分散处理三种模式。

（1）纳管处理模式

纳管处理模式是按照以城带乡、城（厂）边接管的做法。靠近城镇周边的村庄，优先考虑将居民生活污水接入城镇污水处理管网，由城镇污水处理厂统一处理。污水纳管系统包括管道、检查井和提升泵站等。

（2）集中处理模式

集中处理模式主要针对居住区相对集中的农村地区或相邻村庄可联合建设污水处理设施的地区，实现区域统筹、共建共享。农村生活污水集中处理模式采用集中建设污水收集系统和污水处理设施，生活污水经污水管网/吸污车收集后，排至污水处理站，经处理达标后，排至附近水体。

集中处理模式宜采用一体化装置。就广大农村区域而言，某些村庄生活污水无法集中纳入城镇管网，村落之间呈连片分布，地势平坦，人口居住较为集中，该方式能够满足现阶段大部分需要建设污水处理工程的村庄特征。

（3）分散处理模式

分散处理模式主要针对位置偏远、人口较少，不便接入集中处理设施的村庄。采用该种处理模式，可按地势、地形特点将农村居民分为几个片区，各片区内敷设污水管道或吸污车收集居民排放的生活污水，采用分别就近分散建设污水处理设施处理。分散式污水处理设施可采用以多户为治理单元，集中建设2格以上大型化粪池、小型人工湿地的方式，分区进行污水处理。

2、治理方案

综合上述3种治理模式的特点和东风区近期治理范围内村庄的情况，确定采取纳入城镇管网处理模式和集中处理模式。

表格 4-1 近期农村污水治理模式表

| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 户数 | 人口 | 污水量 （m³/d） | 处理站设计规模（m³/d） | 治理模式 | 执行标准 | 处理工艺 | 排水去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建国镇 | 建国村 | 850 | 2100 | 105 | 250 | 纳入城镇管网 | 一级A | AO+MBR一体化设备污水处理工艺 | 松花江 |
| 2 |  | 大堆峰 | 216 | 934 | 46.7 | 50 | 集中处理模式 | 三级标准 | A3/O复合式工艺 | 污水站处理出水达到相应回用标准后，用于农田灌溉 《农田灌溉 水质标准》（GB 5084-2005） |

在远期规划范围内的村屯，结合地形地势，采取纳入城镇管网和联合建设污水处理站、联合铺设污水管网、多村联合运维管理的处理方式。详见附表3。

4.2 污水资源化利用

农村生活污水治理后进行回用，不仅节约水资源，还将改善居住环境卫生，提高人们的健康水平。利用污水灌概是将污水治理与农业用水结合起来的一种污水治理方式，同时又是一种开源节流的灌概方式。

综合佳木斯农村的特点，在污水治理技术的选用上应尽量利用当地生态环境的自然净化能力。根据“投资节省、技术成熟、工艺简便、运行成本低、运行过程简便、便于维护保养、符合农村生产生活实际”的原则，农村生活污水应大力推广先进适用技术，降低治理成本，提高资源利用率。在农作物需肥水季节，可将治理过的生活污水送到农田，为农作物提供氮、磷、钾和有机营养物质。农村生活污水回灌农田，要符合《农田灌概水质标准》。

表格4-2  近期污水治理规划衔接改厕方案

| 乡镇 | 村屯 | 常住户数 | 规划改造户数 | 计划完成率 | 建设模式 | 化粪池出水去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 室内水冲厕所+户用化粪池+就地生物降解无害化处理 |  |
| 建国镇 | 大堆峰村 | 216 | 176 | 100% | 176 | 化粪池出水进入村屯污水管网，最终进入村屯污水处理站集中处理 |
|  | 建国村 | 850 | 848 | 100% | 848 | 化粪池出水进入村屯污水管网，最终进入建国镇污水处理厂 |

建国村污水收集排入建国镇污水处理厂，处理后的污水达到相应混用标准的前提下，用于冲洗道路。

大堆峰村污水达到相应回用标准后进行农田灌溉。

4.3 污水管网

1、污水管网管径

污水管道沿主要道路布置，为了避免雨污水管道交叉时出现打架情况，污水管道在雨水管道下，安全距离为0.5米，倒虹管的管顶距沟渠底距离一般不宜小于1米。同时应做好管道防水，避免过多地下水的渗入。

现状建国村配套有部分污水管道，但污水管网覆盖区域较小，不能满足现状村庄排污需求。规划加大污水管网建设力度，逐渐向周边村庄延伸扩大污水系统覆盖区域。

污水管网沿道路敷设，主干管管径D600～D500，支管管径D400～D300。

联合村北侧铺设有污水管道，未接入村庄内部，规划新建污水管网，污水管道在道路下敷设，污水系统共享共建村屯的规划在联村道路敷设污水干管，并为沿线村屯预留污水管道接口，管径D300～D400。

2、污水管网水力计算

（1）污水管网设计参数

1）设计充满度

在设计流量下，污水管道中的水深h和管道直径D的比值称为设计充满度。当h/D=1时称为满流；h/D＜1时称为非满流。

污水管道按非满流设计，其最大设计充满度的规定如下表所示。

表格4-3    污水管道设计标准

| 管径（D）或暗渠高（H）（mm） | 最大设计充满度（h/D或h/H） |
| --- | --- |
| 200--300 | 0.55 |
| 350--450 | 0.65 |
| 500--900 | 0.70 |

2）设计流速

当污水流速较小时，污水中所含杂质可能下沉，产生淤积；当流速增大时，可能产生冲刷现象，甚至破坏管道。因此，为了防止管道内产生淤积或冲刷，设计流速不宜过小或者过大，应在最小和最大允许流速范围内。

保证管道内不致发生淤积的流速称为自净流速或最小设计流速。污水管道在设计充满度下最小设计流速为0.6m/s。

保证管道不被冲刷损坏的流速称为最大流速。《室外排水设计规范》（GB 50014-2006）规定：金属管道的最大流速为10m/s，非金属管道为5m/s。

（2）水力计算

佳木斯市松花江北侧为平原区，地势较平坦，整体呈西北高东南低地势，在管线参数选取中考虑施工难度和经济投资等问题，在满足污水管道自净所需最小流速的情况下，本着增大管径和降低坡度的原则进行计算。松花江南侧为丘陵区，地形坡度相对较大，在满足设计流速的基础上，可适当增加管道坡度以减少埋深和管径。

规划污水管道最小设计流速为0.6m/s，最小管径为D300。

（3）管顶覆土

1）应根据土壤冰冻深度和雨水管道埋深确定管线覆土深度。规划污水管道起点覆土不小于3m。

2）最大覆土深度：不宜大于6-8m。

规划范围内管道的基本埋深控制情况，局部地区规划管道受现状管道高程及地形变化等条件的影响，应视具体情况进行调整。

3、管材选择

在污水工程中，管道工程投资在工程总投资中占有很大比例，而管道工程总投资中，管材费用约占50%左右甚至更高。污水管道属于城市地下隐藏工程设施，要求具有很高的安全可靠性，因此，合理选择管材非常重要。

（1）管材的要求

1）排水管道必须具有足够的强度，以承受外部的荷载。

2）排水管道必须具有抵抗污水中杂质的冲刷和磨损的作用，也应有抗腐蚀的性能，特别是对一些有腐蚀性的工业废水。

3）排水管道必须不透水，以防止污水渗出，污染地下水、腐蚀其它管线和建筑物基础，并且减少地下水渗入。

4）排水管道的内壁应尽量光滑，使水流阻力尽量减小。

5）排水管道应尽量就地取材，并考虑到预制管件及快速施工的可能，减少施工和运输的费用。

（2）管材的选用

目前常用的排水管材有混凝土管和钢筋混凝土管、金属管、石棉水泥管、高密度聚乙烯管（HDPE）、玻璃钢管、双壁波纹管（UPVC）、钢管等多种类型，各种管材各有优缺点。合理的选择管材，对于降低排水系统的造价影响很大，一般应考虑技术、经济及市场供应因素。

经管材技术指标，综合造价同等管径情况下价格，根据当地实际情况，以及项目的资金情况，本项目的污水管道管径≤DN600管材采用HDPE管，热熔接口，污水管道管径≥DN800管材采用钢筋混凝土II级管，承插胶圈接口。

4、管网建设规划

建国村主干管按道路坡向自西向东铺设排入污水处理站，管径选用DN150和DN400，其余管道沿道路按地势铺设污水干管，接入主干管中。规划污水管道共计12116.4米，管材采用HDPE和钢筋混凝土污水管。

大堆峰村主干管按道路坡向自西向东铺设排入污水处理站，管径DN300，其余管道沿道路按地势铺设污水干管，接入主干管中。规划污水管道共计5100米，管径DN300，管材采用HDPE。

4.4 处理设施选址

1、污水处理厂选址原则

（1）现有大中型污水处理厂，拟扩容的原则上在现有处理厂周围进行扩容。

（2）距离城镇污水管网较近、符合高程等接入要求的乡镇，纳入城镇污水处理厂统一处理。

（3）乡镇人口规模大、经济条件好、污水量大的乡镇，宜采用污水处理厂进行集中处理。

（4）为了减少污染，污水厂选址可与餐厨垃圾厂选址相结合。

（5）小型一体化污水处理设备位置宜选择在水体的下游，应与尾水受纳水体靠近，便于出水安全排放。

（6）污水厂厂址宜位于镇（乡）夏季主导风向的下风向，并有良好的工程地质条件以及方便的交通、水电条件，厂区面积应考虑远期扩建需求。少拆迁，少占农田，有一定的卫生防护距离。

（7）场站选址与国土空间规划对接，在国土三调的基础上，应选在建设用地范围内，不占用基本农田。

2、污水处理站选址

建国村纳入城镇管网，不考虑污水处理站选址。

大堆峰村污水处理站位于村庄东南侧。由于该村地势整体西高东低，管道布置可充分利用地势坡度。所以污水处理站位于村庄东南侧地势较低处。

4.5 出水排放要求

1、污水水质标准

东北地区农村生活污水水质随污水来源、有无水冲厕所、季节用水特征等变化，因此，在确定污水水质时，可参考下表，在调查当地是否水冲厕所、厨房排水、淋浴排水水质的基础上酌情确定。

东北地区农村居民生活污水水质参考取值   单位：mg/L

| pH | SS | COD | BOD5 | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.5-8.0 | 150-200 | 200-450 | 200-300 | 20-90 | 2.0-6.5 |

2、排放水质标准

规划根据排入地表水域环境功能要求和保护目标，针对东风区实际制定如下基本控制项目常规污染物排放浓度控制标。

（1）对接入中心城区、县、镇集中污水处理厂的村、社区，出水水质需执行相应纳管标准《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）；

（2）对乡镇设置集中污水处理厂的，生活污水治理后出水水质要达到《城镇污水治理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A以上标准。一级A标准是城镇污水处理厂出水作为回用水的基本要求，可作为城市景观用水和一般回用水等用途。

（3）根据农村生活污水处理设施出水排入地表水的环境功能和保护目标，将水污染物排放标准值分为一级标准、二级标准、三级标准。各级标准的排放限值和控制项目应符合下表的规定：

农村生活污水处理设施水污染物排放限值（日均值）

单位：mg/L(凡注明者除外)

| 序号 | 控制项目名称 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值/无量纲 | 6~9 |  |  |
| 2 | 悬浮物（SS） | 20 | 30 | 50 |
| 3 | 化学需氧量（COD） | 60 | 100 | 120 |
| 4 | 氨氮（以N计） | 8（15）a | 25（30）a | 15b |
| 5 | 总氮c(以N计) | 20 | 35 | 35 |
| 6 | 总磷c(以P计) | 1 | 3 | 5 |
| 7 | 动植物油d | 3 | 5 | 20 |
| a括号外的数值为水温＞12℃的控制指标，括号内的数值为水温≤12℃的控制指标。 b适用于出水直接排入村庄附近池塘等水体。 c适用于出水排入湖泊、水库等封闭水体或超标因子为氮磷的不达标水体的情形。 d适用于提供餐饮服务的农村旅游项目生活污水处理设施的情形。 |  |  |  |  |

农村生活污水处理设施水污染物排放控制要求：

1）出水直接排入GB3838规定的地表水Ⅱ、Ⅲ类功能水域（划定的饮用水源保护区除外）的处理设施应执行一级标准。

2）出水间接排入GB3838规定的地表水Ⅱ、Ⅲ类功能水域（划定的饮用水源保护区除外）的处理设施应执行二级标准。

3）出水直接排入GB3838规定的地表水Ⅳ、Ⅴ类功能水域，规模在500m3/d～30m3/d的处理设施应执行二级标准；规模小于30m3/d的处理设施应执行三级标准。

4）出水间接排入GB3838规定的地表水Ⅳ、Ⅴ类功能水域的处理设施应执行三级标准。

5）出水直接排入环境功能未明确水体的处理设施应执行三级标准，如出水直接排入村庄附近池塘等水体的，还应执行氨氮浓度限值。

6）对于重要断面汇水区、重要水系源头和重要饮用水水源保护区等水环境功能重要区域和水环境容量较小的地区，当地政府可根据水环境保护实际需求，应执行更严格的排放限值。

表格 4-4   近期建设污水处理站的排放水体情况及出水排放标准表

| 序号 | 乡镇名称 | 污水处理站名称 | 处理后污水处理方式 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建国镇 | 大堆峰村污水处理站 | 绿化灌溉 | 三级标准 |

4.6 污泥处理处置

污泥处理遵循“无害化、稳定化、减量化、资源化”原则，合理选择厌氧中温消化、好氧发酵工艺、低温冷凝干化工艺等。处理方式以统筹处理为主，统筹方式可选择进入静脉产业园集中处理或与生活垃圾焚烧、餐厨垃圾处理协同处置，规模较大的也可单独处理。

1、污泥处置原则

（1）污泥处理处置应遵循源头削减和全过程控制原则，加强对有毒有害物质的源头控制。

（2）按照减量化、稳定化、无害化、资源化的原则，鼓励回收和利用污泥中的能源和资源。坚持在安全、环保和经济的前提下实现污泥的处理处置和综合利用，达到节能减排和发展循环经济的目的。

2、污泥产生量

村庄污水处理站产生的污泥量约占处理水量的0.5%（以含水率为98%计），各污水处理站预测结果详见下表。

表格 4-5  近期各污水处理站产出污泥量预测

| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 规划用水量（m3/d） | 规划污水量（m3/d） | 处理设施 | 污泥量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建国镇 | 大堆峰村 | 56.04 | 46.7 | 大堆峰村污水处理站 | 0.23 |

表格 4-6   各污水处理站产出污泥量预测

| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 村庄人口 | 规划用水量 | 规划污水量 | 处理设施 | 污泥量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （m3/d） | （m3/d） |  |  |
| 1 | 松江乡 | 新民村 | 1953 | 117.17 | 97.65 | 新民村污水处理站 | 0.49 |
| 2 | 建国镇 | 群力村 | 457 | 27.42 | 22.85 | 群力村污水处理站 | 0.11 |
| 3 |  | 圳江村 | 487 | 29.22 | 24.35 | 建设村污水处理站 | 0.12 |
| 4 |  | 永丰村 | 1099 | 65.94 | 54.95 |  | 0.27 |
| 5 |  | 黎明村 | 266 | 15.96 | 13.3 |  | 0.07 |
| 6 |  | 建设村 | 230 | 13.8 | 11.5 |  | 0.06 |

规划村庄污水处理站产生的污泥量共计1.35m3/d。其中近期产生污泥量0.23m3/d。

3、污泥利用

采用A3/O一体化技术的污水处理站产生的污泥通过气提回流装置回流至预脱硝区。好氧区出水流入至沉淀区进行固液分离，沉淀池的上清液经过重力流经过紫外消毒设备后达标排放。泥污定期自动外排至污泥池，污泥池污泥定期外运处理或用于农业生产。

# 第五章 工程内容

5.1 指导思想和目标

1、紧密与《佳木斯市城市总体规划》相结合。

2、最大限度完善污水系统，防止污水直接排入水体的发生。

3、积极推进各乡镇区和村庄的污水管网和污水处理厂站建设工作。

4、近期建设与远期规划紧密联系，杜绝重复建设。

5.2 近期规划工程量汇总

近期建国村污水处理采用纳入城镇管网治理方式，大堆峰村建设污水处理站。规划建设如下表。

表格5-1  2020-2021年规划建设设施汇总表

| 乡镇 | 行政村 | 污水收集管道工程 |  |  |  |  |  |  | 污水处理厂出水管道工程 |  | 2.5m3户用化粪池（座） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DN150钢筋混凝土污水支管（m） | DN400钢筋混凝土污水干管（m） | 下穿221国道截留干管（m） | D300 HDPE双壁波纹管 （m） | D50压力排水管（m） | 砖砌污水检查井 （座） | 污水池（座） | D400钢筋混凝土出水管（m） | 八字式出水口 （座） |  |
| 建国镇 | 建国村 | 1200 | 5820 | 20 | 3861.7 | 20 | 60 | 1 | 850 | 1 | 848 |

表格5-2  2022-2024年规划建设设施汇总表

| 乡镇 | 行政村 | HDPE污水管DE160（m） | HDPE污水管DE300（m） | HDPE污水管DE400（m） | 污水处理设施（座） | 恢复路面（m2） | 2.5m3户用化粪池（座） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建国镇 | 大堆峰村 | 432 | 4500 | 600 | 1 | 15300 | 176 |

# 第六章 分期建设规划

6.1 近期建设规划

1、近期期限2020年—2024年。

2、近期建设原则

（1）依据《佳木斯市城市总体规划》确定为近期建设的优先建设。

（2）纳入中心城区污水系统的近期优先建设。

（3）各乡镇区近期优先建设。

（4）覆盖重点治理县级以上饮用水水源地保护区、自然保护区、风景名胜区内的村庄；旅游景区及周边的村庄；发展农家乐、民宿等乡村旅游的村庄；乡镇1000 人以上水源地一公里范围内的村庄；重点流域沿岸一公里范围内的村庄；城乡结合部可就近纳入污水管网的村庄；改成水冲式厕所的村庄；人口较为集中、具备产业支撑的村庄以及水体发生黑臭以及水质需要改善控制单元内的村庄近期优先建设。

（5）改厕完成和即将进行改厕的村庄近期优先建设。

3、近期建设年度实施计划

表格6-1  2020-2021年规划建设设施汇总表

| 乡镇 | 行政村 | 污水收集管道工程 |  |  |  |  |  |  | 污水处理厂出水管道工程 |  | 2.5m3户用化粪池（座） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DN150钢筋混凝土污水支管（m） | DN400钢筋混凝土污水干管（m） | 下穿221国道截留干管（m） | D300 HDPE双壁波纹管（m） | D50压力排水管（m） | 砖砌污水检查井 （座） | 污水池（座） | D400钢筋混凝土出水管（m） | 八字式出水口 （座） |  |
| 建国镇 | 建国村 | 1200 | 5820 | 848 | 3861.7 | 20 | 60 | 1 | 850 | 1 | 848 |

表格6-2  2022-2024年规划建设设施汇总表

| 乡镇 | 行政村 | HDPE污水管DE160（m） | HDPE污水管DE300（m） | HDPE污水管DE400（m） | 污水处理设施（座） | 恢复路面（m2） | 2.5m3户用化粪池（座） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建国镇 | 大堆峰村 | 432 | 4500 | 600 | 1 | 15300 | 176 |

6.2 远期建设规划

1、远期期限2025年—2035年。

2、远期建设规划原则

除去近期建设村庄，剩余村庄规划在2035年之前全部完成生活污水治理。

3、远期建设年度实施计划

表格 6-3   远期建设实施计划表

| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 处理设施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 松江乡 | 联合村 | 中心城区污水管网东污水厂 |
| 2 |  | 恒心村 |  |
| 3 |  | 长兴村 |  |
| 4 |  | 兴国村 |  |
| 5 |  | 红力村 |  |
| 6 |  | 新民村 | 新民村污水处理站 |
| 7 | 建国镇 | 群力村 | 群力村污水处理站 |
| 8 |  | 西太平村 | 建国镇污水处理厂 |
| 9 |  | 圳江村 | 建设村污水处理站 |
| 10 |  | 永丰村 |  |
| 11 |  | 黎明村 |  |
| 12 |  | 建设村 |  |

# 第七章 投资估算

7.1 近期投资估算

表格 7-1   2020-2021年建国村污水管网工程投资估算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 估算价值（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程费 | 安装工程费 | 设备购置费 | 其它费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位造价（元） |  |
|  | 总投资 | 51.00 | 1102.25 | 0.00 | 346.38 | 1499.63 |  |  |  |  |
|  | 第一部分 工程费用 | 51.00 | 1102.25 | 0.00 | 0.00 | 1153.25 |  |  |  |  |
| 一 | 排水管道工程 | 51.00 | 1102.25 | 0.00 | 0.00 | 1153.25 | m | 7890 |  |  |
| 1 | D150钢筋混凝土污水支管 |  | 105.00 |  |  | 105.00 | m | 1200 | 875.00 |  |
| 2 | D400钢筋混凝土污水干管 |  | 727.50 |  |  | 727.50 | m | 5820 | 1250.00 |  |
| 4 | 下穿221国道截留干管 |  | 160.00 |  |  |  | m | 20 | 80000.00 |  |
| 3 | D400钢筋混凝土出水管 |  | 106.25 |  |  |  | m | 850 | 1250.00 |  |
|  | 八字形出水口 |  | 3.50 |  |  |  | 座 | 1 | 35000.00 |  |
| 5 | 砖砌污水检查井 | 51.00 |  |  |  | 51.00 | 座 | 60 | 8500.00 |  |
|  | 第二部分 工程其他费用 |  |  |  | 210.11 | 210.11 |  |  |  |  |
| 1 | 建设单位管理费 |  |  |  | 16.61 | 16.61 |  |  |  |  |
| 2 | 施工监理费 |  |  |  | 28.30 | 28.30 |  |  |  |  |
| 3 | 招标工作费用 |  |  |  | 9.10 | 9.10 |  |  |  |  |
| 4 | 工程保险费 |  |  |  | 6.92 | 6.92 |  |  |  |  |
| 5 | 环评费 |  |  |  | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |
| 6 | 勘测费 |  |  |  | 10.38 | 10.38 |  |  |  |  |
| 7 | 劳动安全卫生评审费 |  |  |  | 5.77 | 5.77 |  |  |  |  |
| 8 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 11.53 | 11.53 |  |  |  |  |
| 9 | 设计费 |  |  |  | 43.90 | 43.90 |  |  |  |  |
| 10 | 竣工图编制费 |  |  |  | 3.51 | 3.51 |  |  |  |  |
| 11 | 施工图审查费 |  |  |  | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 12 | 工程造价咨询服务费 |  |  |  | 12.69 | 12.69 |  |  |  |  |
| 13 | 临时占地费 |  |  |  | 28.90 | 28.90 |  |  |  |  |
| 14 | 前期工作费用 |  |  |  | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |
|  | 第三部分 预备费 |  |  |  | 136.27 | 136.27 |  |  |  |  |
| 1 | 基本预备费 |  |  |  | 136.27 | 136.27 |  |  |  |  |

表格 7-3   2020-2021年建国村生活污水管网建设工程投资估算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 估算价值（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程费 | 安装工程费 | 设备购置费 | 其它费用 | 合计 | 单 位 | 数量 | 单位造价（元） |  |
|  | 总投资 | 1059.87 | 3.00 | 10.00 | 227.13 | 1300.00 |  |  |  |  |
|  | 第一部分 工程费用 | 1059.87 | 3.00 | 10.00 | 0.00 | 1072.87 |  |  |  |  |
| 一 | 镇区北侧污水排水管道 | 828.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 828.51 |  |  |  |  |
| 1 | 北侧支线 1 | 211.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.05 |  |  |  |  |
| (1) | HDPE 双壁波纹污水管道 d300 | 68.85 |  |  |  | 68.85 | m | 810 | 850.00 |  |
| (2) | 水泥混凝土路面恢复 | 109.80 |  |  |  | 109.80 | ㎡ | 3660 | 300.00 |  |
| (3) | C30 预制砼路边沟 | 32.40 |  |  |  | 32.40 | m | 1620 | 200.00 |  |
| 2 | 北侧支线 2 | 203.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.22 |  |  |  |  |
| (1) | HDPE 双壁波纹污水管道 d300 | 66.38 |  |  |  | 66.38 | m | 780.9 | 850.00 |  |
| (2) | 水泥混凝土路面恢复 | 105.60 |  |  |  | 105.60 | ㎡ | 3520 | 300.00 |  |
| (3) | C30 预制砼路边沟 | 31.24 |  |  |  | 31.24 | m | 1562 | 200.00 |  |
| 3 | 北侧支线 3 | 289.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.62 |  |  |  |  |
| (1) | HDPE 双壁波纹污水管道 d300 | 94.52 |  |  |  | 94.52 | m | 1112 | 850.00 |  |
| (2) | 水泥混凝土路面恢复 | 150.60 |  |  |  | 150.60 | ㎡ | 5020 | 300.00 |  |
| (3) | C30 预制砼路边沟 | 44.50 |  |  |  | 44.50 | m | 2225 | 200.00 |  |
| 4 | 北侧支线 4 | 124.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.61 |  |  |  |  |
| (1) | HDPE 双壁波纹污水管道 d300 | 40.67 |  |  |  | 40.67 | m | 478.5 | 850.00 |  |
| (2) | 水泥混凝土路面恢复 | 64.80 |  |  |  | 64.80 | ㎡ | 2160 | 300.00 |  |
| (3) | C30 预制砼路边沟 | 19.14 |  |  |  | 19.14 | m | 957 | 200.00 |  |
| 二 | 镇区西侧污水排水管道 | 131.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.40 |  |  |  |  |
| (1) | HDPE 双壁波纹污水管道 d300 | 129.20 |  |  |  | 129.20 | m | 680 | 1900.00 | 拖管 |
| (2) | 覆土 | 1.80 |  |  |  | 1.80 | m³ | 120 | 150.00 |  |
| (3) | 水泥混凝土路面恢复 | 0.40 |  |  |  | 0.40 | ㎡ | 20 | 200.00 |  |
| 三 | 镇区东侧污水排水管道 | 94.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.98 |  |  |  |  |
| 1 | 东侧支线 1 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.20 |  |  |  |  |
| (1) | HDPE 双壁波纹污水管道 d300 | 10.20 |  |  |  | 10.20 | m | 120 | 850.00 |  |
| (2) | 水泥混凝土路面恢复 | 16.20 |  |  |  | 16.20 | ㎡ | 540 | 300.00 |  |
| (3) | C30 预制砼路边沟 | 4.80 |  |  |  | 4.80 | m | 240 | 200.00 |  |
| 2 | 东侧支线 2 | 32.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.58 |  |  |  |  |
| (1) | HDPE 双壁波纹污水管道 d300 | 10.63 |  |  |  | 10.63 | m | 125 | 850.00 |  |
| (2) | 水泥混凝土路面恢复 | 16.95 |  |  |  | 16.95 | ㎡ | 565 | 300.00 |  |
| (3) | C30 预制砼路边沟 | 5.00 |  |  |  | 5.00 | m | 250 | 200.00 |  |
| 3 | 东侧支线 3 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.20 |  |  |  |  |
| (1) | HDPE 双壁波纹污水管道 d300 | 10.20 |  |  |  | 10.20 | m | 120 | 850.00 |  |
| (2) | 水泥混凝土路面恢复 | 16.20 |  |  |  | 16.20 | ㎡ | 540 | 300.00 |  |
| (3) | C30 预制砼路边沟 | 4.80 |  |  |  | 4.80 | m | 240 | 200.00 |  |
| 四 | 镇区西侧污水提升泵站 | 5.00 | 3.00 | 10.00 |  | 18.00 | 座 | 1 |  |  |
|  | 第二部分 工程其他费用 |  |  |  | 130.98 | 130.98 |  |  |  |  |
| 1 | 建设单位管理费 |  |  |  | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 2 | 施工监理费 |  |  |  | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 3 | 招标工作费用 |  |  |  | 6.73 | 6.73 |  |  |  |  |
| 4 | 工程保险费 |  |  |  | 6.44 | 6.44 |  |  |  |  |
| 5 | 环评费 |  |  |  | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 6 | 勘测费 |  |  |  | 7.26 | 7.26 |  |  |  |  |
| 7 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 10.73 | 10.73 |  |  |  |  |
| 8 | 设计费 |  |  |  | 40.43 | 40.43 |  |  |  |  |
| 9 | 竣工图编制费 |  |  |  | 3.23 | 3.23 |  |  |  |  |
| 10 | 施工图审查费 |  |  |  | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |
| 11 | 清单控制价编制 |  |  |  | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 12 | 清单控制价评审 |  |  |  | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 13 | 可研编制费 |  |  |  | 4.83 | 4.83 |  |  |  |  |
| 14 | 可研评估费 |  |  |  | 2.31 | 2.31 |  |  |  |  |
| 15 | 初设评审费 |  |  |  | 2.77 | 2.77 |  |  |  |  |
| 16 | 管网规划编制费 |  |  |  | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |
|  | 第三部分 预备费 |  |  |  | 96.15 | 96.15 |  |  |  |  |
| 1 | 基本预备费 |  |  |  | 96.15 | 96.15 |  |  |  |  |

表7-4   2022-2024年大堆峰村近期投资估算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 费用或计算基数 | 费率或指标 | 造价（万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费 |  |  | 473.20 |  |
| （一） | 建安工程费 |  |  | 473.20 |  |
| 1 | 污水管网 |  |  | 468.45 |  |
| 2 | 设备用房-土建 |  |  | 3.82 |  |
| 3 | 设备用房-电气 |  |  | 0.94 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  | 162.50 |  |
| 1 | 可研编制费 |  |  | 4.00 |  |
| 2 | 可研评审费 |  |  | 3.00 |  |
| 3 | 环评编制费 |  |  | 10.00 |  |
| 4 | 初设、施工图编制费 |  |  | 34.00 |  |
| 5 | 施工图评审费 |  |  | 2.00 |  |
| 6 | 地勘费 |  |  | 6.00 |  |
| 7 | 测绘费 |  |  | 7.50 |  |
| 8 | 清单控价编制费 |  |  | 5.00 |  |
| 9 | 清单控价评审费 |  |  | 2.00 |  |
| 10 | 监理费 |  |  | 10.00 |  |
| 11 | 三通一平费 |  |  | 15.00 |  |
| 12 | 排污口论证费 |  |  | 10.00 |  |
| 13 | 控详、修详编制费 |  |  | 10.00 |  |
| 14 | 土地性质变更费 |  |  | 8.00 |  |
| 15 | 征地费 |  |  | 20.00 |  |
| 16 | 失地保险费 |  |  | 8.00 |  |
| 17 | 青苗补偿费 |  |  | 2.00 |  |
| 18 | 征地附属物补偿费 |  |  | 2.00 |  |
| 19 | 竣工图编制费 |  |  | 2.00 |  |
| 20 | 竣工图预算编制费 |  |  | 2.00 |  |
| 三 | 基本预备费 | 635.70 |  | 50.86 |  |
|  | 合 计 |  |  | 686.56 |  |

建国村村庄建设2.5m3户用化粪池共计848座，投资67.84万元，大堆峰村建设化粪池共计投资14.08万元。

表格7-5  2020—2021年规划治理村庄投资表

| 乡镇 | 治理区域 | 治理工程 |  |  | 工程建设投资 （万元） | 工程建设其他费用 （万元） | 工程建设总费用 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行政村 | 建设内容 | 单位 | 数量 |  |  |  |
| 建国镇 | 建国村 | DN150钢筋混凝土污水支管 | m | 1200 | 2293.96 | 573.51 | 2867.47 |
|  |  | DN400钢筋混凝土污水干管 | m | 5820 |  |  |  |
|  |  | 下穿221国道截留干管 | m | 20 |  |  |  |
|  |  | D300HDPE双壁波纹管 | m | 3861.7 |  |  |  |
|  |  | D50压力排水管 | m | 20 |  |  |  |
|  |  | 砖砌污水检查井 | 座 | 1 |  |  |  |
|  |  | 污水池 | 座 | 1 |  |  |  |
|  |  | D400钢筋混凝土出水管 | m | 850 |  |  |  |
|  |  | 八字式出水口 | 座 | 1 |  |  |  |
|  |  | 2.5m3户用化粪池 | 座 | 848 |  |  |  |

表格7-6  2022—2024年规划治理村庄投资表

| 乡镇 | 治理区域 | 治理工程 |  |  | 工程建设投资 （万元） | 工程建设其他费用 （万元） | 工程建设总费用 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行政村 | 建设内容 | 单位 | 数量 |  |  |  |
| 建国镇 | 大堆峰村 | 污水处理站 | 座 | 1 | 538.14 | 162.50 | 700.64 |
|  |  | HDPE污水管DE160 | m | 432 |  |  |  |
|  |  | HDPE污水管DE300 | m | 4500 |  |  |  |
|  |  | HDPE污水管DE400 | m | 600 |  |  |  |
|  |  | 恢复路面 | m2 | 15300 |  |  |  |
|  |  | 2.5m3户用化粪池 | 座 | 176 |  |  |  |

经估算，2020年-2024年佳木斯市东风区农村生活污水治理工程投资为3568.11万元。其中2020-2021年建国村投资2867.47万元，2022-2024年大堆峰村投资700.64万元。

7.2 资金筹措

（1）规划项目的实施资金主要以国家、省、地市级人居环境整治资金为主，地方债券为辅。建立政府投入为主、社会投入为辅的多元化投资机制，实现完善、稳定的农村生活垃圾治理资金保障。

（2）采取多元化的经费筹措模式，鼓励引导和支持企业、社会团体、个人等社会力量，积极参与建立运维资金长效保障机制。

1、污水处理站资金

黑龙江省生态环境厅下发了关于县域生活污水治理资金筹措的相关文件，由县政府先上报试点村屯开展先期推进，县政府对污水治理的费用进行先期估算，将工程报价上报省政府。省政府审查并对预算作出合理调整后，拨付一半的费用，另一半的费用由地方财政以政府债券的形式，采取竞争性方式选择具有投资建设、运营管理能力的社会资本，予以配套，类似于 PPP 模式（政府公共部门与私营部门合作，让非公共部门所掌握的资源参与到农村污水治理服务中来）。

（1）政府与社会资本的投资比例各为50%，双方按照平等协商原则订立合同。

（2）社会资本配套建设费用、建设污水处理站并负责运行维护。

（3）政府设立考评体系，依据污水站建设质量及运维绩效评价结果向社会资本支付对价，从而实现合作，达到比预期单独行动更为有利的结果。

（4）企业对项目前期科研、立项等阶段参与更深，政府对项目中后期建设管理运营过程参与更深，政府和企业都是全程参与，双方合作的时间更长，信息也更对称。

该模式解决了工程建设资金来源的问题，同时能使社会资本的投资逐年得到稳定、长远的回报，政府根据对污水处理设施运维情况的考评支付对价，实现了长期、有效的市场化运营与约束机制，是适合农村污水治理长远推荐的最佳资金筹措方式。

2、改厕资金

东风区政府预计在近期（2020-2024）年，近期共完成1024户，平均每户的预算为5000元，近期共需要厕改资金512万元，由县财政配套相关资金，由农业农村局和生态环境局互相配合，结合农村污水治理专项规划，做好户厕改造与污水治理的衔接，联合推进并完成户厕改造的近期工作。

# 第八章 运维管理

8.1 运维管理

1、建立健全管理组织机构

建立以东风区人民政府为责任主体，乡镇为管理主体、村级组织为落实主体、农户为受益主体、运维机构为服务主体的农村生活污水处理设施“五位一体”运维管理体系。

责任主体：东风区人民政府；

管理主体：各级乡政府；

落实主体：各村村委会；

受益主体：农户；

服务主体：运维机构。

图8-1    五位一体运维管理框架图

2、合理确定设施运维模式

对城镇建成区周边的村庄，鼓励采用城乡一体化运维方式；对距离城市较远且布局集中的村庄，鼓励第三方运维机构，按片区托管或总承包的方式开展运维管理服务；对所处地区偏远、布局分散、运维技术水平要求不高的村庄，可采用自行运维方式。

3、规范设施运维服务

参与农村生活污水处理设施运维的专业服务机构，应具有相应的专业服务能力。鼓励通过信息化手段提高运维管理和管理水平。

4、建立设施维护管理制度

定期对农村生活污水管道及附属物检查排查，清理处理设施，并做好运维记录。定期对乡镇、村庄和农户等参与污水处理设施运维的人员开展技术管理培训，提高规范化水平。

5、完善建设和运维机制

明确农村生活污水处理设施产权归属和运行维护责任单位，推动建立有制度、有标准、有队伍、有经费、有监督的运行维护管理机制。鼓励有条件的地区，探索建立污水处理受益农户付费制度，提高农户自觉参与的积极性。

6、制定运维管理评价与考核体系

从出水达标率、设施正常运行情况，吨水运行成本等方面评价农村生活污水处理设施运行维护情况。评价结果可作为运维管理部门对运维机构服务质量考核依据之一。

8.2 环境监管措施

1、加强农村环境管理的机构建设

建立健全东风区乡村各级部门对于农村环境管理的环保机构，强化东风区乡（镇）村级环保部门人员环境监测技术。

2、构建监察技术体系。实现监管的常态化、过程化。

3、加大环境保护宣传力度，提高农民的环保意识，创建环境优美乡村。

8.3 运行维护内容

第三方运维机构，参考《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T51347）要求，对农户户用化粪池、生活污水管道及附属物、污水处理站的处理设施做定期检修排查，做好运维记录。

1、户用化粪池

由于农户户用个化粪池的容积仅为 2.5m3，三口之家每个一个月要抽吸一次，运维机构要根据农户的常住人口做好登记，与农户协调好抽吸时间，保证化肥池污泥正常抽吸同时保证农户能正常使用厕所。

2、污水管网及一体化处理设施运维

（1）设备管理

1、设备安装完毕，并经验收合格后，由设备供应商指派专人进入污水处理站，进行专业调试，同时，建设单位应至少派两名专职人员进行污水处理设施的培训。

2、调试期间应做到每日填写运行记录、编制操作手册、编制规章制度。

3、污水出水稳定后，业主应及时协助调试单位进行环保验收。

（2）污水管网管理

污水管网日常巡视检查包括管道的渗漏检测、管道的清理和养护、查井的维护等。

渗漏的主要检测方法主要是直接观察法或低压空气检测方法。管道清理可采用方法使用水力冲洗车或高压射水车对管道进行冲洗的水力清通。效果不好时，需要采用机械清通方法。

排水管渠中的污水通常会析出硫化氢、甲烷、二氧化碳等气体，某些生产污水能析出石油、汽油或苯等气体，这些气体与空气中的氮混合后能形成爆炸性气体。煤气管道失修、渗漏可能导致煤气逸入管渠中造成危险。如果养护人员要下井，除应有必要的劳保用具外，下井前必须先将安全灯放入井内，如有有害气体，由于缺氧，安全灯将熄灭。如有爆炸性气体，灯在熄灭前会发出闪光。

在发现检查井或管道中存在有害气体时，必须采取有效措施排除， 例如将相邻两检查井的井盖打开一段时间， 或者用抽风机吸出气体。排气后要进行复查。即使确认有害气体已被排除干净，养护人员下井时仍应有适当的预防措施， 例如在井内不得携带有明火的灯，不得点火或抽烟，必要时可戴上附有气袋的防毒面具，穿上系有绳子的防护腰带，井外必须留人，以备随时给予井下人员以必要的援助。

每周对污水收集管网系统及其相关构筑物进行一次全面的巡视检查；对管网中出现的一般的漏、坏、堵、溢、露等异常现象，尽快处理和修复；对出现的较严重的由于村民使用造成的影响排水系统正常运行的问题，应及时向所在地乡镇人民政府报告，尽快修复设施；注意对管网保温、防护材料及设施的检查；做好新建住户污水接入村管网系统的监督工作。禁止违章占压、违章排放、私自接管以及其他影响管道排水的施工情况发生。

1）污水管网及构筑物，每周至少巡检一次，每年至少对管道全面疏通一次，巡检内容包括检查井井盖、井圈有无移位、松动、缺损，井内防坠装置有无松动脱落，检查井地面有无沉降，有无污水满溢，井内是否淤积堵塞，井内有无工业污水、雨水、建筑泥浆偷排现象，必要时报县级生态环境部门处理，及时修复破损管道系统，及时修复更换破损检查井。

2）巡检检查管道有无渗漏、堵塞等异常现象，管线路面有无违章施工、违章建筑、塌陷沉降，发现问题及时上报处理。疏通宜采用专用疏通机械进行清通，宜采用机械吸泥工具清理检查井内的积泥、砂石及其他沉淀物。

8.4 运维费用及筹措

由于东风区农村地区经济条件较差，近期规划期限内让农户完全自行承担污水运维费用不切实际，反而会增加农民的抵触情绪。为了让农户能切实的感受到户厕改造及建设污水处理站给日常生活带来的方便，使农村居民真正在生活上获得幸福感，建议在近期规划期限内由农户和县政府共同承担污水站运维费用。将污水站运行费用作价计入水费一并收取，每吨水加收0.8元治理费，这样也只够支付污水站年运行费用的 30%-40%，其余 60%-70%的费用由县财政配套。

表格8-1    近期东风区污水处理站运行维护费用

| 村屯 | 常住人口数 | 污水排放量（m3/d） | 处理规模（m3/d） | 运维费用 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元/m3 •d） | （元/年） |
| 大堆峰村 | 934 | 46.7 | 50 | 3 | 54750 |

# 第九章 效益分析

9.1 社会效益

污水工程规划实施建成后，会产生巨大的社会效益，主要体现在以下几个方面：一是工程建成后，改善了佳木斯市环境，尤其是投资环境得到了根本改善，这对引进外资、维持当地经济可持续发展起到重要的作用；二是由于污水工程主要为社会公益性工程，不会产生直接的利润和经济效益，但工程的建设产生的间接效益难以衡量，例如再生水回用于工业、城市杂用、农业所创造的收入等。

9.2 环境效益

污水工程规划实施建成后，会产生巨大的社会效益，主要体现在以下几个方面：一是环境的改善，还将推动当地旅游业的发展，不仅带来经济的繁荣和发展，同时也将带动整个城市的第三产业发展；二是改善了水环境和生活环境，减少了因环境污染引发的不安定因素，增强了当地村民的身体素质，改善了村民的日常生活，提高了村民的生活水平。

# 第十章 保障措施

10.1 组织保障措施

1、加强组织领导

东风区政府要把农村生活污水治理纳入重要议事日程和工作考核内容，建立相关负责同志牵头、相关部门参与、目标明确、责任清晰的工作机制。制定规划实施计划，明确设施年度建设计划。各乡镇要配合做好污水处理设施建设和日常运行等工作，落实专人负责；各村庄应组织动员村民，完善村规村约，做好村庄污水治理工作。

2、建立各部门协调联动机制

各职能部门要密切配合，分工负责，建立跨部门的协调联动机制，发改部门要加强综合性政策协调，会同有关部门积极争取中央资金支持；城乡建设部门要加强对污水处理项目建设和运行的指导、管理和监督；环保部门要加强对污水处理污染物削减和出水水质的监督监测，确保达标排放。

10.2 资金保障措施

积极引入市场机制，拓宽投融资渠道。在积极争取国家支持和各级财政投入的同时，应更加重视促进污水处理项目产业化进程，加大市场化运作步伐，积极利用国内外贷款弥补建设资金不足，推行特许经营，放开污水处理建设领域，吸引社会投资进入。各市、区着力提升支持PPP项目融资能力，建立向金融机构推介PPP项目的常态化渠道，鼓励金融机构为相关项目提高授信额度、增进信用等级。健全社会资本投入市场激励机制，推行排污权有偿使用，完善排污权交易市场。鼓励环境金融服务创新，支持开展排污权、收费权、政府购买服务协议及特许权协议项下收益质押担保融资，探索开展污水处理服务项目预期收益质押融资。

（1）社会化融资按照全省打包招商的工作思路，完善多渠道融资体系，以市场化专业化、产业化为导向，积极推行PPP模式，通过资产证券化和发行专项债等融资方式，广泛吸收社会资本参与生活污水处理设施投资、建设和运营。

（2）政府资金安排

1）污水处理费征收

2）专项资金积极争取上级部门污水处理专项资金，做到专款专用。

3）政府财政自筹主要是政府税收收入以及国家企业上缴的一部分税后利润。

农村污水处理站的运行费用较高，单吨污水的处理费用基本在2.5-3.5 元之间，光靠在水费中加收 0.8 元/吨的治污费，是无法支付运维费用的。县级政府在污水站运行的最初几年，要加大对农村居民治污费的补贴，让农民能切实的享受到户厕改造和污水治理带来的便利和幸福感。

10.3 监管保障措施

建立健全监管体系和责任追究制度，加强对城镇污水处理设施建设和运营的全过程监督。建立健全指标统计和监测体系，逐步建立设施运行考核评估制度，定期对运营成本、污水进出水水质情况、配套管网漏损等运营情况进行评估，强化污染物削减评估考核。对有偷排偷放行为、排放不达标和违反特许经营协议规定的污水处理企业要加大处罚力度。

各级行政主管部门要强化对污水处理设施的运营监管，现有城镇污水处理厂要全部实现稳定运行，坚决遏止污水偷排、设施闲置等现象。对因工艺技术原因不能稳定达标排放的污水厂，要抓紧进行提标改造。加强应急能力建设，编制完善污水处理设施应急预案，在设施改造或发生故障时，按国家有关规定做好污水达标排放。各级住建、环保等部门要共享污水处理设施运行情况及在线监测信息，加强政府对污水处理行业的监督管理。

鼓励公众参与监督，对污水处理厂违法排污等实行有奖举报制度，对群众举报的污水处理设施建设运营过程中存在的问题进行及时查证处理，切实加强监督管理。

附表

附表1     建国村近期规划汇总表

| 乡镇 | 行政村 | 污水收集管道工程 |  |  |  |  |  |  | 污水处理厂出水管道工程 |  | 2.5m3户用化粪池（座） | 处理设施位置 | 排水去向 | 排放标准 | 主干管网布局 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DN150钢筋混凝土污水支管（m） | DN400钢筋混凝土污水干管（m） | 下穿221国道截留干管（m） | D300HDPE双壁波纹管 （m） | D50压力排水管 （m） | 砖砌污水检查井 （座） | 污水池（座） | D400钢筋混凝土出水管 （m） | 八字式出水口 （座） |  |  |  |  |  |
| 建国镇 | 建国村 | 1200 | 5820 | 20 | 3861.7 | 20 | 60 | 1 | 850 | 1 | 848 | 建国村北侧 | 松花江 | 一级A标准 | 路北村庄主干道铺设 |

附表2     大堆峰村近期规划汇总表

| 乡镇 | 行政村 | HDPE污水管DE160（m） | HDPE污水管DE300（m） | HDPE污水管DE400（m） | 污水处理设施 （座） | 恢复路面 （m2） | 2.5m3户用化粪池（座） | 处理设施位置 | 排水去向 | 排放标准 | 主干管网布局 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建国镇 | 大堆峰村 | 432 | 4500 | 600 | 1 | 15300 | 176 | 村庄东南侧 | 绿化灌溉 | 三级标准 | 沿村庄主路铺设 |

附表3     远期规划建设设施汇总表

| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 村庄人口 | 规划用水量 | 规划污水量 | 污泥量（m3/d） | 处理设施 | 处理设施位置 | 服务村庄名称 | 排水去向 | 排放标准 | 处理规模 | 主干管网布局 | 建设时序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m3/d | m3/d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 松江乡 | 联合村 | 1250 | 75 | 62.5 | 0.31 | 中心城区污水管网东污水厂 | 中心城区 | 联合村，恒心村，长兴村，兴国村，红力村 | 松花江 | 一级A标准 | 10万 | 沿村庄主路铺设 | 远期 |
| 2 |  | 恒心村 | 78 | 4.68 | 3.9 | 0.02 |  |  |  |  |  |  | 沿村庄主路铺设 | 远期 |
| 3 |  | 长兴村 | 790 | 47.4 | 39.5 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 沿村庄主路铺设 | 远期 |
| 4 |  | 兴国村 | 758 | 45.48 | 37.9 | 0.19 |  |  |  |  |  |  | 沿村庄主路铺设 | 远期 |
| 5 |  | 红力村 | 1173 | 70.38 | 58.65 | 0.29 |  |  |  |  |  |  | 沿村庄主路铺设 | 远期 |
| 6 |  | 新民村 | 1953 | 117.18 | 97.65 | 0.49 | 新民村污水处理站 | 新民村 | 新民村 | 绿化灌溉 | 三级标准 | 100 | 沿村庄主路铺设 | 远期 |
| 7 | 建国镇 | 群力村 | 457 | 27.42 | 22.85 | 0.11 | 群力村污水处理站 | 群力村 | 群力村 | 绿化灌溉 | 三级标准 | 50 | 沿村庄主路铺设 | 远期 |
| 8 |  | 西太平村 | 704 | 42.24 | 35.2 | 0.18 | 建国镇污水处理厂 | 建国村 | 西太平村 | 松花江 | 一级A标准 | 200 | 沿村庄主路铺设 | 远期 |
| 9 |  | 圳江村 | 487 | 29.22 | 24.35 | 0.12 | 建设村污水处理站 | 建设村 | 圳江村，永丰村，黎明村，建设村 | 松花江 | 一级标准 | 400 | 沿村庄主路铺设 | 远期 |
| 10 |  | 永丰村 | 1099 | 65.94 | 54.95 | 0.27 |  |  |  |  |  |  | 沿村庄主路铺设 | 远期 |
| 11 |  | 黎明村 | 266 | 15.96 | 13.3 | 0.07 |  |  |  |  |  |  | 沿村庄主路铺设 | 远期 |
| 12 |  | 建设村 | 230 | 13.8 | 11.5 | 0.06 |  |  |  |  |  |  | 沿村庄主路铺设 | 远期 |